Vyřizuje/linka: Bartoš / 30

V Jičíně dne: 07.04.2025

Jičín ul. Kukulova – oprava vodovodu dle předložené situace

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností – opravu vodovodu jako dodávky na klíč.

- Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým řadem dn 110 SDR 11 z tlakových trubek PE100 RC TYP II dle PAS 1075 se zvýšenou odolností proti šíření trhliny v celkové délce cca 230 m + přepojení 8 ks vodovodních přípojek +1 X šoupě DN 100 a 1X šoupě DN 80 + 1 x Hydrant komplet.

- Realizace vodovodu bude provedena výkopem.

- Likvidace výkopku zhotovitelem je součástí smluvní ceny.

- Skladování výkopku vedle výkopu je nepřípustné.

- Před zahájením prací dojde k nasondování všech napojovacích bodů a případně kolidujících sítí.

- V trase vodovodu bude souběh přípojky pro nemocnici, který je nutné respektovat (materiál PVC DN 110) v délce cca 17 m.

- Na vodovod bude zafixován identifikační vodič, tak aby byla zajištěna jeho funkce.

- Materiál na přepojení přípojek. Navrtací pasy Hawle č. 5250 včetně šoupátek č. 2520, nebo 3120, tyčky teleskopické Hawle č.9601 (dodá zhotovitel).

- Šoupata dodat také Hawle ozn. E3 č.4000 (dodá zhotovitel).

- Celková délka musí být zhotovitelem rozvržena na etapy tak, aby byl eliminován dopad na majitele přímo zásobovaných nemovitostí.

- Provedení rozdělení jednotlivých úseků vodovodu je plně v režii zhotovitele.

- Vodovod bude uložen do pískového lože o tloušťce 15 cm společně s identifikačním vodičem

- (dle standardů VOS a.s.) a obsypán pískem do 30 cm nad trubku.

- Musí být zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem (omezení pouze na nezbytně nutnou dobu).

- Staveniště – otevřený výkop bude vždy zabezpečen dle BOZP (výška oplocení 1,8m).

- Předpokládaná hloubka výkopu cca 1,5 metru.

- Vodovod bude respektovat trasu původního po dohodě s vedoucím provozu Jičín.

- Materiál trubky (6 m trubky) dodá VOS a.s.

- Materiál pro napojení části vyměněné vodovodní přípojky na stávající vodovodní přípojku dodá zhotovitel dle požadavků VOS a.s. (délka max. do 2m).

- Případnou výměnu vodovodních přípojek z Pb či Fe zajistí zhotovitel v plném rozsahu na základě objednávky od majitele nemovitosti.

- Provádění spojů vařením je plně v režii zhotovitele. Předpokládá se vaření ve výkopu elektrotvarovkami (dodá zhotovitel).

- Zaměření vodovodu a všech křížených sítí provede VOS postupně před záhozem na výzvu zhotovitele.  Nutná včasná koordinace s geodetem VOS.

- Zhotovitel má v ceně lože, obsyp a zpětný zásyp náhradním materiálem.

- Zhotovení vodovodu předchází kompletní rekonstrukci místní komunikace připravované Městem Jičín.

- Výkop po vodovodu bude uzavřen 10 cm frézovaného asfaltu jako provizorní řešení před rekonstrukcí, která bude následovat. Součástí předání budou zkoušky hutnění provedené akreditovanou laboratoří.

- Za účelem zajištění zásobování provede zhotovitel na svůj náklad suchovod – propojení vrchem v délce dle potřeby pro dotčené RD.

- Maximální délka odstávky opravovaného řadu je 10 hodin.

- Archeologický dohled při výkopových pracích objednává přímo investor.

Nabídka musí obsahovat tyto práce:

- vytyčení inženýrských sítí včetně zajištění vyjadřovaček

- sondy na stávajících sítích pro ověření polohy

- zařízení staveniště

- zajištění zvláštního užívání – uzavírky komunikace

- dopravně inženýrské opatření – projednání, odsouhlasení, realizace

- rozdělení na více úseků pro možnost odstavení menšího počtu nemovitostí

- vlastní zemní práce s ručním dokopáním, včetně řezání a likvidace asfaltů

- zásypy a obsypy provést náhradním materiálem, včetně hutnění po vrstvách

- úprava před předáním ŠTD 30 cm a asfaltový recyklát 10 cm

- každá přetnutá přípojka musí být zachována a zdokumentována

- odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot

- tlakové zkoušky

- proplach a desinfekci potrubí

- provedení propojů, a to průběžně dle potřeby

- součástí dokladů bude proměření identifikačního vodiče pracovníkem VOS p. Horčičkou

Investor stanovuje rezervu ve výši 80 000,-Kč bez DPH

Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:

- vyplněný krycí list nabídky

- vyplněný rozpočet – předložený investorem

- doklad o oprávnění k podnikání

- smlouvu o dílo podepsanou statutárním zástupcem

Způsob hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je celková výhodnost nabídky.

Záruka za provedené práce je stanovena na 60 měsíců.

Termín a místo plnění:

Předpoklad realizace: červen – září 2025

Investor požaduje dokončení nejdéle do 30.09.2025.

Pokud zhotovitel tento termín není schopen splnit, uvede toto v nabídce.

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele.

- Vlastní realizace (v týdnech): __________

- Místem provádění stavby je město Jičín ul. Kukulova.

Technická konzultace:

14.04.2025 v 9:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí)

- Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 30.04.2025 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 30.04.2025. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

"NABÍDKA - „Jičín ul. Kukulova – oprava vodovodu“ – NEOTVÍRAT!"

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona, resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.

Přílohy:

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

- krycí list nabídky – příloha č. 1

- rozpočet – příloha č.2

- smlouva o dílo – příloha č.3

- situace – příloha č.4

Děkuji předem za poskytnutou součinnost.

Michal Bartoš

investiční technik