Vyřizuje/linka: Bartoš / 30

V Jičíně dne: 07.04.2025

**Hořice ul. Husova a ul. Žerotínova, oprava vodovodu**

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností opravu vodovodu jako dodávky na klíč.

* Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým řadem d 110 SDR 11 z tlakových trubek PE100 RC SDR 11, TYP III (protlak), TYP II (výkop) dle PAS 1075 se zvýšenou odolností proti šíření trhliny.
* Ul. Husova – investor rozhodl o řešení – provedení vodovodu protlakem za předpokladu odkrytí všech napojovacích bodů a případně křižujících sítí, výkopem., včetně provedení suchovodu, za účelem zajištění provizorního zásobování vodou. Délka potrubí cca 195 m, včetně dokopání pro přepojení přípojek v délce max. do dvou metrů. Přepojení 2 ks vodovodních přípojek, a 3 ks přípojek průměrů DN 80 – 100. Počáteční propojení v armaturní šachtě bude zahrnovat zhotovení nového prostupu (odvrt).
* Ul. Žerotínova – investor rozhodl o řešení – provedení vodovodu výkopem včetně dokopání pro přepojení přípojek v délce max. do dvou metrů. Délka potrubí cca 103 m. Přepojení 11 ks vodovodních přípojek umístění hydrantu se šoupětem 2x
* Společně s vodovodem bude zatažen nebo položen identifikační vodič, tak aby byla zajištěna jeho funkce.
* Materiál na přepojení přípojek. Navrtací pasy Hawle č. 5250 včetně šoupátek č. 2520, nebo 3120, tyčky teleskopické Hawle č.9601 (dodá zhotovitel).
* Šoupata dodat také Hawle ozn. E3 č.4000 (dodá zhotovitel včetně šroubů a bandáží).
* Provedení opravy musí být zhotovitelem provedeno tak, aby byl eliminován dopad na majitele přímo zásobovaných nemovitostí.
* Provedení vodovodu včetně přepojení a případných odstávek je plně v režii zhotovitele.
* Vodovod bude uložen do pískového lože o tloušťce min. 15 cm společně s identifikačním vodičem a obsypán tříděným pískem do 30 cm nad trubku (v místě výkopů).
* Musí být zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem.
* Staveniště – otevřený výkop bude vždy zabezpečen dle BOZP (výška oplocení 1,8m).
* Předpokládaná hloubka výkopů cca 1,7 metru.
* Vodovod bude respektovat trasu původního s ohledem na prostorové umístění v komunikaci po dohodě s vedoucím provozu Hořice.
* Materiál trubky (návin, tyče) dodá VOS a.s.
* Materiál pro napojení části vyměněné vodovodní přípojky na stávající vodovodní přípojku dodá zhotovitel dle požadavků VOS a.s. (délka max. do 2 m).
* Případnou výměnu vodovodních přípojek z Pb či Fe zajistí zhotovitel v plném rozsahu na základě objednávky od majitele nemovitosti v nabídnutých jednotkových cenách.
* Provádění spojů vařením je plně v režii zhotovitele. Předpokládá se vaření ve výkopu elektrotvarovkami (dodá zhotovitel).
* Zaměření vodovodu a všech křížených sítí provede VOS postupně před záhozem na výzvu zhotovitele. Nutná včasná koordinace s geodetem VOS.
* Zhotovitel má v ceně lože, obsyp a zpětný zásyp náhradním materiálem.
* Trasa vodovodu vede komunikací v majetku Města Hořice. Oprava vodovodu je vyvolána požadavkem provozu.
* Ul. Husova – úprava před předáním ŠTD 30 cm a provizorní zadláždění zámkovkou 8 cm.
* Ul. Žerotínova – úprava před předáním ŠTD 30 cm a frézovaný asfalt 10 cm
* Maximální délka odstávky opravovaného řadu je 8 hodin.
* Archeologický dohled při výkopových pracích objednává přímo investor.
* Součástí zakázky je výměna domovních šoupátek v ul. Žerotínova. Jedná se o kompletní výměnu včetně výkopů provedení výměny armatur včetně příslušenství zásypů atd dle popisu na klíč.

provedení výměny domovních uzávěrů samostatně:

* řezání asfaltů, odstranění konstrukčních vrstev vozovky včetně likvidace
* výkop s ručním dokopáním včetně naložení výkopku a vybouraného materiálu na vůz (výkopek nebude skladován u výkopu)
* odvoz a likvidace vybouraných materiálů včetně úhrady poplatků je součástí nabídkové ceny
* výměna uzávěru a pasu na vodovodní přípojce materiál dodá zhotovitel dle požadavků VOS a.s. (délka max. do 2 m)
* případnou výměnu vodovodních přípojek z Pb či Fe zajistí zhotovitel v plném rozsahu na základě objednávky od majitele nemovitosti v nabídnutých jednotkových cenách
* zhotovitel má v ceně lože, obsyp a zpětný zásyp náhradním materiálem
* trasa vodovodu vede komunikací v majetku Města Hořice, oprava vodovodu je vyvolána požadavkem provozu
* ul. Žerotínova - úprava před předáním ŠTD 30 cm a 10 cm frézovaná

**Nabídka musí obsahovat tyto práce:**

* vytyčení inženýrských sítí včetně zajištění vyjadřovaček
* sondy na stávajících sítích pro ověření polohy
* zařízení staveniště
* zajištění zvláštního užívání – uzavírky komunikace
* dopravně inženýrské opatření – projednání, odsouhlasení, realizace
* vlastní zemní práce s ručním dokopáním včetně řezání a likvidace asfaltů
* zásypy a obsypy provést náhradním materiálem včetně hutnění po vrstvách
* úprava před předáním místní komunikace ŠTD 30 cm a asfaltový recyklát 10 cm
* každá přetnutá přípojka musí být zachována a zdokumentována
* odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot
* tlakové zkoušky
* proplach a desinfekci potrubí, včetně zkráceného vzorku
* provedení propojů, a to průběžně dle potřeby
* součástí dokladů bude proměření identifikačního vodiče pracovníkem VOS p. Horčičkou

Investor stanovuje rezervu ve výši **100 000,-Kč bez DPH**

**Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:**

1. vyplněný krycí list nabídky
2. vyplněný rozpočet – **předložený investorem**
3. doklad o oprávnění k podnikání
4. smlouvu o dílo podepsanou statutárním zástupcem

**Způsob hodnocení nabídek:**

Základním hodnotícím kritériem je**cena díla s přihlédnutím k délce realizace v týdnech.**

Záruka za provedené práce je stanovena na:

**60 měsíců** – na veškeré stavební dodávky a práce,

**36 měsíců** – na opravy krytů dotčených komunikací a chodníků (pokud jsou součástí dodávky)

**Termín a místo plnění:**

Předpoklad realizace: nejdříve od 19. května 2025

Ukončení doby plnění: nejpozději do 15. listopadu 2025

Závazná doba realizace zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Vlastní realizace výstavby ….. v týdnech

Místem provádění stavby jsou Hořice ul Husova a Žerotínova dle situace.

**Technická konzultace:**

**14.04.2025 v 09:00** hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: [bartos@vosjicin.cz](mailto:bartos@vosjicin.cz). V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

**Doručení nabídek:**

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **30.04.2025** **do** **10:00** hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do **10:00** hodin dne **30.04.2025.** Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

**"NABÍDKA - „Hořice ul. Husova a ul. Žerotínova, oprava vodovodu“ – NEOTVÍRAT!"**

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do předpokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona, č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.

**Přílohy:**

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

* krycí list nabídky – příloha č. 1
* rozpočet – příloha č.2
* smlouva o dílo – příloha č.3
* situace – příloha č.4

Děkuji předem za poskytnutou součinnost.

Michal Bartoš

investiční technik